Изготовитель:

ООО «ЗЭТО – Газовые технологии»

182110, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Тел.: (81153) 6-38-19, 6-37-72

Факс: (81153) 6-38-45; e-mail: info@zeto.ru

Изготовитель:

ООО «ЗЭТО – Газовые технологии»

182110, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Тел.: (81153) 6-38-19, 6-37-72

Факс: (81153) 6-38-45; e-mail: info@zeto.ru

Опросный лист №	на выключатели элегазовые генераторные типа ВЭГ-20 со встроенным пружинно-гидравлическим приводом ППрГ-19.

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

код города/телефон	 Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия	 Место установки

Выключатель предназначен для выполнения коммутационных операций (включений и отключений) в нормальных и аварийных режимах в цепях генераторов переменного тока частоты 50 Гц с напряжением до 20 кВ. Климатическое исполнение У3, категории размещения 3 ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89. Предназначены для эксплуатации                    в районах с умеренным климатом в помещениях с естественной вентиляцией и без регулирования температурных условий (от плюс 40°С до минус 45°С).

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение / наибольшее рабочее напряжение, кВ | 20 /24 |  |
| 2 | Номинальный ток, А | 10000; 12500 |  |
| 3 | Номинальный ток отключения с источником от системы, кА | 100 |  |
| 4 | Сквозной ток: термической стойкости / электродинамической стойкости, кА | 180 / 460 |  |
| 5 | Нормированное процентное содержание апериодической составляющей, %, не более | 72 |  |
| 6 | Нормированные параметры тока включения: наибольший пик / начальное действующее значение периодической составляющей, кА | 274 / 100 |  |
| 7 | Номинальное напряжение питания электродвигателя, В | Переменное 230 (однофазное) |  |
| 8 | Номинальное напряжение питания электромагнитов, В | Постоянное 110 |  |
|  |  | Постоянное 220 |  |
| 9 | Заказ опор под установку выключателя (высота опоры) | Стандартная высота опоры H=550 мм |  |
|  |  | Нестандартная поставка (по заказу) указать высоту |  |
| 10 | Межполюсное расстояние, мм | Стандартное - 900 мм |  |
|  |  | Указать от 900 мм до 2000 мм (по заказу) |  |
| 11 | Расположение привода | Стандартное - сбоку |  |
|  |  | По центру (по заказу) |  |
| 12 | Расположение выводов | Стандартное - прямое |  |
|  |  | Адаптированное (по заказу), указать расположение в п.14 |  |
| 12 | Конденсаторы 27кВ 100нФ*, 2шт | Входят в комплект поставки |  |
|  |  | Не входят в комплект поставки |  |
| 13 | Расширенная поставка (по заказу), указать количество, шт. | Анализатор цепей выключателя |  |
|  |  | Элегазовый детектор утечки |  |
|  |  | Гигрометр |  |
|  |  | Мультианализатор элегаза |  |
|  |  | Микроомметр цифровой |  |
| 14 | Дополнительные требования к выключателю |  |  |
| 15 | Количество выключателей заказа |  |  |

*Выполнение коммутационных операций без конденсаторов не допускается!

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ